运行耐压设备查询表

交联聚乙烯电缆单位长度电容量值

| 电缆导体截面积（平方毫米） | 电容（μf/km） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJLV |
|  | 6/6KV，6/10KV | 8.7/10KV，8.7/15KV | 12/35KV | 12/35KV | 26/35KV |
| 1×35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 |  |  |
| 1×50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
| 1×70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
| 1×95 | 0.301 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 |
| 1×120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 |
| 1×150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
| 1×185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
| 1×240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
| 1×300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
| 1×400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
| 1×500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
| 1×600 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |

| 电缆导体截面积（平方毫米） | 电容（μf/km） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJLV |
|  | 6/6KV，6/10KV | 8.7/10KV，8.7/15KV | 12/35KV | 12/35KV | 26/35KV |
| 3×35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 |  |  |
| 3×50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
| 3×70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
| 3×95 | 0.301 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 |
| 3×120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 |
| 3×150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
| 3×185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
| 3×240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
| 3×300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
| 3×400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
| 3×500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
| 3×600 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |

| 电缆导体截面积（平方毫米） | 电容（μf/km） |  |
| --- | --- | --- |
|  | YJV、YJLV | YJV、YJLV |
|  | 64/110KV | 128/220KV |
| 3×240 | 0.129 |  |
| 3×300 | 0.139 |  |
| 3×400 | 0.156 | 0.118 |
| 3×500 | 0.169 | 0.124 |
| 3×630 | 0.188 | 0.138 |
| 3×800 | 0.214 | 0.155 |
| 3×1000 | 0.231 | 0.172 |
| 3×1200 | 0.242 | 0.179 |
| 3×1400 | 0.259 | 0.190 |
| 3×1600 | 0.273 | 0.198 |
| 3×1800 | 0.284 | 0.207 |
| 3×2000 | 0.296 | 0.215 |
| 3×2200 |  | 0.221 |
| 3×2500 |  | 0.232 |

断路器相对地和相同的耐受电压（DL/620-1997）

| 额定电压（KV） | 3.6 | 7.2 | 12 | 18 | 24 | 40.5 | 72.5 | 126 | 252 | 363 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频耐受电压（有效值）（kv） | 25 | 30 20 | 42 28 | 46 | 65 | 95 | 155 | 200 230 | 360 395 | 510 | 680 |

注意：上下两行分别代表是和非低电阻接地系统。对于40.5KV及其以下者，可取上表的规定值，对于70.5KV及其以上者，按上表规定值的80%选取。

橡胶绝缘电力电缆的30---300Hz的交流耐压试验电压

| 电缆额定电压 U0/U | 交接试验值 | 预防试验值 |
| --- | --- | --- |
|  | KV | KV |
| 1.8/3 | 3.6 | 3 |
| 3.6/6 | 7.2 | 6 |
| 6/6 | 12 | 10 |
| 6/10 | 12 | 10 |
| 8.7/10 | 17.4 | 14 |
| 12/20 | 24 | 19 |
| 21/35 | 42 | 34 |
| 26/35 | 52 | 42 |
| 64/110 | 109 | 87 |
| 127/220 | 178 | 146 |

橡胶绝缘电力电缆的0.1Hz超低频耐压试验电压

| 电缆额定电压 U0/U | 交接试验电压 |  | 预防性试验电压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 倍数 | 电压值(KV) | 倍数 | 电压值（KV） |
| 1.8/3 | 3U0 | 5 | 3U0 | 5 |
| 3.6/6 | 3U0 | 11 | 3U0 | 11 |
| 6/6 | 3U0 | 18 | 3U0 | 18 |
| 6/10 | 3U0 | 18 | 3U0 | 18 |
| 8.7/10 | 3U0 | 26 | 3U0 | 26 |
| 12/20 | 3U0 | 36 | 3U0 | 36 |
| 21/35 | 3U0 | 63 | 3U0 | 63 |
| 26/35 | 3U0 | 78 | 3U0 | 78 |

高压电气设备的工频耐压试验电压标准

| 额定电压 | 最高工作电压 | 1min工频耐压电压有效值（KV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 油浸电力变压器 |  | 并联 电抗器 |  | 电压 互感器 |  | 断路器 电流 互感器 |  | 干式 电抗器 |  | 穿墙瓷套 |  |  |  | 隔离开关 |  | 干式电力变压器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纯瓷和纯瓷充油绝缘 |  | 固体有机绝缘 |  |  |  |  |  |
| KV | KV | 出厂 | 交接大修 | 出厂 | 交接大修 | 出厂 | 交接大修 | 出厂 | 交接大修 | 出厂 | 交接大修 | 出厂 | 交接大修 | 出厂 | 交接大修 | 出厂 | 交接大修 | 出厂 | 交接大修 |
| 3 | 3.5 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 10 | 8.5 |
| 6 | 6.9 | 25 | 21 | 25 | 21 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 32 | 32 | 20 | 17 |
| 10 | 11.5 | 36 | 30 | 36 | 30 | 42 | 38 | 42 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | 42 | 28 | 24 |
| 15 | 17.5 | 45 | 38 | 45 | 38 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 57 | 57 | 38 | 32 |
| 20 | 23 | 55 | 47 | 55 | 47 | 65 | 59 | 65 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 68 | 68 | 50 | 43 |
| 35 | 40.5 | 85 | 72 | 85 | 72 | 95 | 85 | 95 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 100 | 100 | 70 | 60 |
| 110 | 126 | 200 | 170 | 200 | 170 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 180 | 265 | 265 |  |  |
| 220 | 252 | 395 | 335 | 395 | 335 | 395 | 356 | 395 | 356 | 395 | 395 | 360 | 360 | 360 | 356 | 450 | 450 |  |  |
| 500 | 550 | 680 | 578 | 680 | 578 | 680 | 612 | 680 | 612 | 680 | 680 | 630 | 630 | 630 | 612 |  |  |  |  |

发电机用试验变压器的额定电压

| 发电机电压（KV） | 15.75 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验电压(KV) | 26.25 | 32.25 | 36.25 |
| 系数K | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 折算后试验设备电压(KV) | 31.8 | 39 | 46.3 |
| 选择试验变压器电压（KV） | 35 | 50 | 50 |

发电机用试验变压器的额定容量

| 发电机容量（MW） | 600 | 300 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定子绕组对地电容(PF) | 232000 | 320000 | 250000 |
| 发电机试验电压 | 38.25 | 32.25 | 26.25 |
| 试验容量ps=ωcu2×10-9KVA | 106.6 | 104.5 | 54.1 |
| 系数K | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 折算后试验设备容量 (KVA) | 117.2 | 114.9 | 59.5 |
| 选择试验变压器容量 (KVA) | 120 | 120 | 60 |