FCZ-P

避雷器放电计数器测试棒

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司FCZ-P避雷器放电计数器测试棒。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目    录

一、概述	3

二、技术参数	4

三、仪器操作方法	4

FCZ-P避雷器放电计数器测试棒

## 一、概述

FCZ-P避雷器放电计数器测试棒是我公司有关技术人员根据电力用户的需要而精心设计研制的。产品外型美观，携带使用方便，它替代了传统的笨重测试仪器和测试方法，深受广大专业人员的欢迎。

## 二、技术参数

1. 几何尺寸：  φ36×375，头部为φ50×100

2. 电    源：  DC   6V(一号电池四节)
3. 输出电压：  800～1000V

4. 重    量：  780g

## 三、仪器操作方法

电源开关设在器身与头部之间，任意方向旋转90度，听到“喀嚓”声后即表示电源接通，反之为电源关闭。使用前先在尾部插入接地线并与地接好，根据计数器高度在未接通电源前将头部伸缩导电杆拉出到合适长度。接通电源后绿灯亮，待红灯亮（约3～5秒）即可通过头部伸缩导电杆对避雷器计数器进行测试。该仪器无须关闭电源可反复进行测试（每次充电时导电杆应离开试品）。切记：试验完毕后，先关闭电源，然后将头部导电杆对尾部地线放电后，才可将仪器收起。该仪器采用一号电池四节供电，可供大于2000次的放电测试。若电池电量不足时会延长充电时间，应及时更换。