GDCD-220/20

全自动充电机

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDCD-220/20全自动充电机。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目    录

一、主要特点及功能	4

二、技术参数	4

GDCD-220/20全自动充电机

采用开关电源及智能充电技术，具有多重保护功能。可延长电池的使用寿命，完全适用于无人值守的充电场合。具有充电速度快、充电还原效率高、无需人工值守、超长时间充电无过充危险、确保蓄电池使用寿命等优点。

- 一、主要特点及功能

1.LED数字表头显示电压、电流、容量、时长。

2.键盘设置均充电压、充电电流、容量保护值以及充电时长。

3.时间到、容量到自动停止充电。

4.“恒流－恒压减流－浮充”智能三阶段充电模式。

5.充电过程中可随时查看各种参数的设置值。

6. 可自动存储上一次的参数数据，避免在重复进行同一型号电池组充电时的重复设置参数工作。

7.强制风冷散热。

- 二、技术参数

1．蓄电池标称电压	直流220V

2．电流调节范围	3-20A

3．充电电压          30-270V

4．电流调节细度	1A

5．稳压总精度	  1%

6．稳流总精度        1%

7．定时功能	1分钟～99小时59分钟

8．工作电源	交流单相220V/50HZ

9．冷却方式　　　　  强制风冷

10．使用环境温度     (-10～40)℃